## profile_zuweisung_18599_10
hk_geb | uk_geb | typ_18599
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Parlaments- oder Gerichtsgebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Öffentliches Verwaltungs- oder Ämtergebäude, Rathaus | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Bürogebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Rundfunk- oder Fernsehanstalt | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Büro-, Verwaltungs- oder Amtsgebäude | Polizeipräsidium oder -station, Bürogebäude sonstiger Bereitschaftsdienste | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Hörsaalgebäude | Hörsaal, Auditorium
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Verwaltungs- oder Seminargebäude | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Institutsgebäude für Forschung und Lehre (Labor mit geringen Anforderungen an die Raumlufttechnik, z.B. Medizin, Informatik) | Labor
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Institutsgebäude für Forschung und Lehre (Labor mit hohen Anforderungen an die Raumlufttechnik, z.B. Chemie, Tierforschung) | Labor
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Bürogebäude von Forschungsanstalten ohne Lehre | Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze)
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Laborgebäude von Forschungsanstalten und Unternehmen (Labor mit geringen Anforderungen an die Raumlufttechnik) | Labor
Gebäude für Forschung und Hochschullehre | Laborgebäude von Forschungsanstalten und Unternehmen (Labor mit hohen Anforderungen an die Raumlufttechnik) | Labor
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Hochschulklinik | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Krankenhaus | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Gebäude für teilstationäre Versorgung (z.B. Tagesklinik, Geburtshaus) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Rehabilitation | Fitnessraum (Untersuchungs- und Behandlungsräume)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Kur und Genesung | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Medizinisches Versorgungszentrum, Ärztehaus | Arztpraxen und theratpeutische Praxen
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Arztpraxis | Arztpraxen und theratpeutische Praxen
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Notfallpraxis | Arztpraxen und theratpeutische Praxen
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Altenheim/Altenpflegeheim (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Pflegeheim für Behinderte (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Psychiatrische Pflegeheim (ohne eigene Haushaltsführung der Bewohner/innen) | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Tagespflegeeinrichtung | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Gebäude für Gesundheit und Pflege | Hospiz | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Schule, allgemein | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Ganztagesschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Internatsschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Förder-, Sonderschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsbildende Schule (gewerblich, wirtschaftlich) | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsbildende Schule (mit höherer technischer Ausstattung, z.B. Werkstätten) | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Berufsakademie, Berufskolleg | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Bildungszentrum | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Ausbildungsstätte | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Volkshochschule | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | KiTa | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | KiTa mit Küche | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Studentenhaus | Wohnen (MFH)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Altentagesstätte | Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim)
Schule, Kindertagesstätte und sonstiges Betreuungsgebäude | Jugendzentrum | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar
Gebäude für Kultur und Freizeit | Bibliothek/Archiv (einfach, z.B. Stadtbücherei) | Bibliothek - Freihandbereich
Gebäude für Kultur und Freizeit | Bibliothek/Archiv (höher technisiert, z.B. Unibibliothek) | Bibliothek - Lesesaal
Gebäude für Kultur und Freizeit | Ausstellungsgebäude (Museen, Galerien) | Ausstellungsräume, Museum
Gebäude für Kultur und Freizeit | Oper, Theater und Veranstaltungshalle, Kino, Konferenzzentrum | Bühne (Theater, Veranstaltungsbauten)
Gebäude für Kultur und Freizeit | Freizeit-, Gemeinschafts-, Bürgerhaus | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar
Gebäude für Kultur und Freizeit | Spielkasino, -bank, -halle | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar
Sportgebäude | Einfeldhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Mehrfeldhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Gymnastikhalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Sporthalle mit Mehrzwecknutzung | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Hallenbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Spaß- und Freizeitbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Thermalbad | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Hallenbad mit Freibadanlage | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Kegelbahn/Bowling | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Schießstand | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Raumschießanlage | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Reithalle | Lagerhallen, Logistikhallen
Sportgebäude | Eissporthalle | Lagerhallen, Logistikhallen
Sportgebäude | Tennishalle | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
Sportgebäude | Fitnessstudio | Fitnessraum
Sportgebäude | Gebäude für Sportaußenanlage (Tribünen-, Umkleidegebäude) | Sonstige Aufenthaltsräume (Garderobe, Teeküche, Lager, Archiv, Flur)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Herberge, Ferienheim, Ferienhaus, Hotel/Pension einfach | Hotelzimmer (Doppelzimmer)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Sterne-Hotel | Hotelzimmer (Doppelzimmer)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Ausschankwirtschaft | Kantine (Restaurant)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Speisegaststätte (einfach) | Kantine (Restaurant)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Restaurant (gehoben) | Kantine (Restaurant)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Mensa/Kantine | Kantine (Kantine)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Gemeinschaftsunterkunft (z.B. Flüchtlingsheim, Kaserne, Kloster) | Wohnen (MFH)
Beherbergungs- oder Unterbringungsgebäude, Gastronomie- oder Verpflegungsgebäude | Sonstige Gebäudefunktion | Sonstige Aufenthaltsräume (Pausenraum, Wartezimmer)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Gebäude für gewerbliche Produktion und Verarbeitung (z.B. Brauerei, Molkerei, Schlachthof) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Gebäude für industrielle Produktion und Verarbeitung (z.B. Chemie, Metall, Textilien, Lebensmittel, Holz) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Werkstattgebäude allgemein (z.B. von Handwerksbetrieben wie Klempner, Schlosser, Schreiner) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Werkstattgebäude zur Wartung, Instandsetzung, Reparatur (von z.B. Kfz) | Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Logistikimmobilie mit Toren bzw. Rampen | Lagerhallen, Logistikhallen
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Sonstiges Gebäude für Lagerung | Lagerhallen, Logistikhallen
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Feuerwehr, Rettungswache | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Straßenmeisterei, Bauhof u.ä. | Lagerhallen, Logistikhallen
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Fuhrpark | Parkhaus (Büro- und Privatnutzung)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | zentrales Wirtschaftsgebäude (z.B. Zentralküche oder -wäscherei in Krankenhaus) | Küche (Vorbereitung, Lager)
Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude | Rechenzentrum | Rechenzentrum
Handelsgebäude | Handelsgebäude des Lebensmitteleinzel- und -großhandels | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)
Handelsgebäude | Handelsgebäude des Non-Food-Einzel- und -Großhandels | Einzelhandel/Kaufhaus
Handelsgebäude | Einkaufszentrum, Shopping-Mall | Schalterhalle
Handelsgebäude | Markthalle | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten)
Handelsgebäude | Messehalle | Messe/Kongress
Handelsgebäude | von Dienstleistern (z.B. Frisör, Kosmetik) genutztes Ladengebäude | Einzelhandel/Kaufhaus
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Kraftwerk (Gesamtanlage für Energieversorgung) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Lenkung, Steuerung, Überwachung und Nachrichtenübermittlung (z.B. Stellwerk, Leuchtturm) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Energieversorgung (z.B. Fernheizwerk, Tankstelle) | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Wasserversorgung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Abwasserbehandlung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Technikgebäude (Ver- und Entsorgung) | Gebäude für Abfallbehandlung | Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze)
Verkehrsgebäude | Park-/Garagengebäude, Fahrradparkhaus | Parkhaus (öffentliche Nutzung)
Verkehrsgebäude | Halle für sonstige Verkehrsmittel (z.B. für Flugzeuge, Schienenfahrzeuge) | Verkehrsfläche (Flur)
Verkehrsgebäude | Gebäude zur Pflege von Fahrzeugen (z.B. Waschstraße) | Lagerhallen, Logistikhallen
Verkehrsgebäude | Empfangsgebäude (Bahnhof, Busbahnhof, Flughafen, Schiffsterminal) | Schalterhalle

## data_18599_10_4
typ_18599 | nr_18599 | Raum-Solltemperatur Heizung | Raum-Solltemperatur Kühlung | Minimaltemperatur Auslegung Heizung | Maximaltemperatur Auslegung Kühlung | Außenluftvolumenstrom | E_m | k_A | k | k_VB | k_WF
Einzelbüro | 01 | 21 | 24 | 20 | 26 | 4 | 500 | 0.84 | 0.9 | 1 | 1.194
Gruppenbüro (2 bis 6 Arbeitsplätze) | 02 | 21 | 24 | 20 | 26 | 4 | 500 | 0.92 | 1.25 | 1 | 1.194
Großraumbüro (ab 7 Arbeitsplätze) | 03 | 21 | 24 | 20 | 26 | 6 | 500 | 0.93 | 2.5 | 1 | 1.194
Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 04 | 21 | 24 | 20 | 26 | 15 | 500 | 0.93 | 1.25 | 1 | 1.194
Schalterhalle | 05 | 21 | 24 | 20 | 26 | 2 | 200 | 0.87 | 1.5 | 1 | 1.194
Einzelhandel/Kaufhaus | 06 | 21 | 24 | 20 | 26 | 4 | 300 | 0.93 | 2.5 | 1.5 | 1.194
Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabteilung mit Kühlprodukten) | 07 | 21 | 24 | 20 | 26 | 4 | 300 | 0.93 | 2.5 | 1 | 1.194
Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) | 08 | 21 | 24 | 20 | 26 | 10 | 300 | 0.97 | 2 | 1 | 1.194
Hörsaal, Auditorium | 09 | 21 | 24 | 20 | 26 | 30 | 500 | 0.92 | 2.5 | 1 | 1.194
Bettenzimmer (Zweibettzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim) | 10 | 22 | 24 | 20 | 26 | 5 | 300 | 1 | 1.5 | 1 | 1.194
Hotelzimmer (Doppelzimmer) | 11 | 21 | 24 | 20 | 26 | 3 | 200 | 1 | 1.25 | 1 | 1.194
Kantine (Kantine) | 12 | 21 | 24 | 20 | 26 | 18 | 200 | 0.97 | 2.5 | 1 | 1.194
Kantine (Restaurant) | 13 | 21 | 24 | 20 | 26 | 18 | 200 | 1 | 2.5 | 1 | 1.194
Küche in Nichtwohngebäuden | 14 | 21 | 24 | 20 | 26 | 90 | 500 | 0.96 | 1.5 | 1 | 1.194
Küche (Vorbereitung, Lager) | 15 | 21 | 24 | 20 | 26 | 15 | 300 | 1 | 1.5 | 1 | 1.194
WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 16 | 21 | 24 | 20 | 26 | 15 | 200 | 1 | 0.8 | 1 | 1.194
Sonstige Aufenthaltsräume (Pausenraum, Wartezimmer) | 17 | 21 | 24 | 20 | 26 | 7 | 300 | 0.93 | 1.25 | 1 | 1.194
Sonstige Aufenthaltsräume (Garderobe, Teeküche, Lager, Archiv, Flur) | 18 | 21 | 24 | 20 | 26 | 0.15 | 100 | 1 | 1.5 | 1 | 1.194
Verkehrsfläche (Flur) | 19 | 21 | 24 | 20 | 26 | 0.001 | 100 | 1 | 0.8 | 1 | 1.194
Lager (Technik, Archiv) | 20 | 21 | 24 | 20 | 26 | 0.15 | 100 | 1 | 1.5 | 2 | 1.194
Rechenzentrum | 21 | 21 | 24 | 20 | 26 | 1.3 | 500 | 0.96 | 1.5 | 1 | 1.194
Gewerbliche und industrielle Hallen (schwere Arbeit, stehende Tätigkeit) | 22.1 | 15 | 28 | 15 | 30 | 3.5 | 300 | 0.85 | 2.5 | 1 | 1.194
Gewerbliche und industrielle Hallen (mittelschwere Arbeit, überw. stehende Tätigkeit) | 22.2 | 17 | 26 | 15 | 28 | 2.5 | 400 | 0.85 | 2.5 | 1 | 1.194
Gewerbliche und industrielle Hallen (leichte Arbeit, überw. sitzende Tätigkeit) | 22.3 | 20 | 24 | 18 | 26 | 1.5 | 500 | 0.85 | 2.5 | 1 | 1.194
Zuschauerbereich (Theater, Veranstaltungsbauten) | 23 | 21 | 24 | 20 | 26 | 40 | 200 | 0.97 | 4 | 1 | 1.194
Theater (Foyer) | 24 | 21 | 24 | 20 | 26 | 25 | 300 | 1 | 4 | 1 | 1.194
Bühne (Theater, Veranstaltungsbauten) | 25 | 21 | 24 | 20 | 26 | 0.3 | 1000 | 0.9 | 2.5 | 1 | 1.194
Messe/Kongress | 26 | 21 | 24 | 20 | 26 | 7 | 300 | 0.93 | 5 | 1 | 1.194
Ausstellungsräume, Museum | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 2 | 200 | 0.88 | 2 | 1 | 1.194
Bibliothek - Lesesaal | 28 | 21 | 24 | 20 | 26 | 8 | 500 | 0.88 | 1.5 | 1 | 1.194
Bibliothek - Freihandbereich | 29 | 21 | 24 | 20 | 26 | 2 | 200 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.194
Bibliothek - Magazin und Depot | 30 | 21 | 24 | 20 | 26 | 3 | 100 | 1 | 1.5 | 2 | 1.194
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 31 | 21 | 24 | 20 | 26 | 3 | 300 | 1 | 2 | 1 | 1.194
Parkhaus (Büro- und Privatnutzung) | 32 | 21 | 24 | 20 | 26 | 8 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1.194
Parkhaus (öffentliche Nutzung) | 33 | 21 | 24 | 20 | 26 | 16 | 75 | 1 | 4 | 1 | 1.194
Saunabereich | 34 | 24 | 24 | 15 |  | 15 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1.194
Fitnessraum | 35 | 20 | 24 | 18 | 26 | 12 | 300 | 1 | 2 | 1 | 1.194
Labor | 36 | 22 | 24 | 20 | 26 | 25 | 500 | 0.92 | 1.25 | 1 | 1.194
Fitnessraum (Untersuchungs- und Behandlungsräume) | 37 | 22 | 24 | 20 | 26 | 10 | 500 | 1 | 1.2 | 1 | 1.194
Spezialpflegebereiche (Aufwachräume, Intensivmedizin, Spezialpflege, Frühgeborene) | 38 | 24 | 24 | 22 | 26 | 30 | 300 | 1 | 1.2 | 1 | 1.194
Flure des allgmeinen Pflegebereichs | 39 | 22 | 24 | 20 | 26 | 10 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1.194
Arztpraxen und theratpeutische Praxen | 40 | 22 | 24 | 20 | 26 | 10 | 500 | 1 | 1.2 | 1 | 1.194
Lagerhallen, Logistikhallen | 41 | 12 | 26 | 12 | 28 | 1 | 150 | 1 | 2.4 | 1.8 | 1.194
Wohnen (EFH) | 42 | 20 | 26 | 20 | 28 | 1 | 200 | 1 | 1.25 | 1 | 1.194
Wohnen (MFH) | 43 | 20 | 26 | 20 | 28 | 1 | 200 | 1 | 1.25 | 1 | 1.194
Wohnen | 44 | 20 | 26 | 20 | 28 | 1 | 200 | 1 | 1.25 | 1 | 1.194
Note on L1: Autor: k_WF = 0,8/WF mit WF: Wartungsfaktor, der nach DIN EN 12464-1 Alterungsprozesse bis zur nächsten Anlagenwartung berücksichtigt. Wird kein anderer Wert nachgewiesen kann WF = 0,67 angesetzt werden. Der Wartungsfaktor kann auf einen Wert von WF = 0,80 erhöht werden, wenn in sehr sauberen Räumen Lampen mit geringer Lichtstromabnahme und Ausfallquote in häufig gereinigten und/oder wenig verschmutzenden Leuchten betrieben werden. Im Fall hoher Staubbelastung von Raum und Leuchten, seltener Leuchtenreinigung und erhöhter Lichtstromabnahme und Ausfallquote der eingesetzten Lampen ist der Wartungsfaktor abzusenken auf einen Wert von WF = 0,60, bei darüber hinaus überproportional langen Wartungsintervallen ist ein weiteres Absenken auf einen Wert von WF = 0,50 möglich. (Quelle: DIN V 18599-4:2018-09, S. 25)